9600系列冷冻水恒温控制改造方案

一、控制端子接线图

提示：1号温度传感器放到进水口，2号温度传感器放到出水口，按照接线图对应接好线后，上电监控U0-09（AI1），U0-10（AI2）看传感器信号是否接对。内部参数显示0.00，AI1，AI2和24V相互调换至U0-09，U0-10监控传感器有信号(其他数字方可做下一步操作）。

二、基本参数设置

P0-02= 0 选择键盘控制；P0-02＝1 选择端子运行。

P0-03= 8 选择输出频率由PID决定

P0-14=25-30 下限频率

P0-17=20 加速时间，P0-18=20 减速时间

PA-00= 0 由PA-01设定

PA-01= 5进出水口温差

PA-02= 3 选AI1-AI2反馈

PA-04=100 量程100℃设置100，

PA-05= 60比例增益 设定范围0~100％

PA-06=1.2s 积分时间

PA-08= 0 Hz  PID反转截止频率

PA-21=100 0-100%上电运行初始值

PA-05=30~60S初始值运行时间

P7-03=8019、P7-04=0001 设定运时,监控运行频率、输出电压、输出电流、设定压力、反馈压力

P7-05=0803设定停止时,监控设定频率、母线电压、设定压力